## Rek.
4.2 STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
| INVESTITOR: | REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
MASARYKOVA CESTA 16
1000 LJUBLJANA
| OBJEKT: | STAVBA ZA IZOBRAŽEVANJE
| DEL OBJEKTA: | HLAJENJE TEHNOLOŠKIH PROSTOROV
PROSTOROV
| SESTAVIL: | Andrej Jakšič, univ. dipl. ing. str.
Janez Štrekelj, univ. dipl. ing. str.
| KRAJ IN DATUM: | Škofja Loka, julij 2020
Št. | SKUPNA REKAPITULACIJA |  |  | EUR
1. | Hladilniški termoizolacijski elementi (paneli) |  |  | 0
2. | Vrata tehnoloških prostorov in hladilnic |  |  | 0
3. | Mesarski drsni tir |  |  | 0
4. | Hladilni sistem 1 |  |  | 0
5. | Hladilni sistem 2 |  |  | 0
6. | Prezračevanje v hladilnici za krompir - P.58 |  |  | 0
7. | Oprema za kontrolirano atmosfero v hladilnicah za jabolka |  |  | 0
| SKUPAJ - STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  | 0
| KOMERCIALNI POPUST |  | 0% | 0
| SKUPAJ - STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA z upoštevanim komercialnim popustom brez DDV |  |  | 0
| DDV (22%) |  | 22% | 0
| SKUPAJ -STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA z DDV |  |  | 0

## TI
Št. | POSTAVKA | EM | KOL. | CENA (€) | VREDNOST (€)
Hladilniški termoizolacijski elementi (paneli)
Delovni prostori in hladilne komore v oddelku
predelave mesa in mleka ter hladilne komore v sklopu
manipulacijskega prostora se izdelajo iz stenskih in
stropnih PIR termoizolacijskih panelov ustrezne debeline,
ki se sestavljajo po principu utor-pero.
Vsi vgrajeni termoizolacijski paneli morajo imeti ustrezni
certifikat za uporabo v živilsko predelovalni industriji
in zagotavljati požarni razred min. B, s2, d0
po EN 13 501-1.
Stenske panele se postavlja v U-barvane jeklene profile oz.
korita izdelana iz barvane pocinkane pločevine debeline
min. 0,5 mm, RAL 9002 ali RAL 9010. Korita dimenzije
40x80x40 mm in 40x100x40 mm se pritrjuje direktno
na zaključni sloj tal v pritličju objekta na koti 0.00 m.
Zaradi preprečevanja nastajanjaa toplotnih mostov je na
vseh kotnih spojih panelov (stena-stena in stena-strop)
potrebno odstraniti notranjo zaključno pločevino v širini
debeline panela in spoj dodatno obdelati s puriten peno.
Vsi vidni stenski stiki panelov morajo biti obdelani s
trajno elastično tesnilno maso bele barve, ki je primerna
za vlažne prostore in odporna na UV žarke.
Vsi vzdolžni stiki stropnih panelov morajo biti
obojestransko obdelani s trajno elastično tesnilno
maso bele barve, ki je primerna za vlažne prostore in
odporna na UV žarke.
Prečni stiki stropnih panelov morajo biti obojestransko
zaprti s trakom širine 100 mm izdelanim iz barvane
pocinkane pločevine debeline min. 0,5 mm, RAL 9002 ali
RAL 9010. Vsi stiki traka s panelom morajo biti obdelani
s trajno elastično tesnilno maso bele barve, ki je primerna
za vlažne prostore in odporna na UV žarke.
Vsi zunanji kotni spoji panelov (stena-stena, strop stena)
so zaključeni s kotnim profilom dimenzije 120x40 mm,
izdelanim iz barvane pocinkane pločevine debeline
min. 0,5 mm, RAL 9002 ali RAL 9010. Vsi stiki spoja
morajo biti obdelani s trajno elastično tesnilno maso
bele barve, ki je primerna za vlažne prostore in
odporna na UV žarke.
Vsi notranji kotni spoji panelov (tla-stena, stena-stena,
strop stena) so zaključeni s sanitarnim profilom oz.
zaokrožnico radija 50 mm, izdelano iz barvane pocinkane
pločevine debeline min. 0,5 mm, RAL 9002 ali RAL 9010.
Vsi stiki spoja morajo biti obdelani s trajno elastično
tesnilno maso bele barve, ki je primerna za vlažne
prostore in odporna na UV žarke.
Vse prehode strojnih in električnih instalacij skozi panele
je potrebno zapreti in zaščititi z negorljivimi materiali.
Vse električne inštalacije na prehodih skozi panel morajo
potekati v zaščitnih negorljivih ceveh.
V ceno panela/m2 mora biti zajet transport, razklad,
montaža oz. vgradnja v objekt, sistemska obešala
stropnih panelov, montažni material (kotni profili, puriten
pena, tesnilna masa, kovice, …) ter vsi zaključni in
sanitarni profili.
Končni obračun se izvrši na osnovi dejansko izmerjene
zunanje površine vgrajenih panelov. Pri izračunu površine se odšteje vse odprtine za vrata in okna večja od 3 m2.
Dobava in montaža:
1. | Stenski panel PIR debeline 80 mm, širine min. 1000 mm,
obojestransko zaključen z gladko barvano pocinkano
pločevino min. debeline 0,6 mm, RAL 9002 ali RAL 9010,
zaščiten s PVC folijo, katera se pri montaži odstrani,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
koeficient toplotne prevodnosti pri 10 ° C
(UNI EN 12667) 0,020-0,023 W/mK,
požarni razred min. B, S2, d0:
1.1 | L = 3,20 m | m2 | 608 |  | 0
Ustreza: npr. tip Silex WIND, f. NAV-SISTEM
2. | Stropni panel PIR debeline 80 mm, širine min. 1000 mm,
obojestransko zaključen z gladko barvano pocinkano
pločevino min. debeline 0,6 mm, RAL 9002 ali RAL 9010,
zaščiten s PVC folijo, katera se pri montaži odstrani,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
koeficient toplotne prevodnosti pri 10 ° C
(UNI EN 12667) 0,020-0,023 W/mK,
požarni razred min. B, S2, d0:
2.1 | L = 8,64 m | m2 | 129.6 |  | 0
2.2 | L = 7,83 m | m2 | 117.45 |  | 0
2.3 | L = 4,61 m | m2 | 23.05 |  | 0
2.4 | L = 3,88 m | m2 | 19.4 |  | 0
Ustreza: npr. tip Silex WIND, f. NAV-SISTEM
3. | Stenski panel PIR debeline 80 mm, širine min. 1000 mm,
obojestransko zaključen z nizko profilirano barvano
pocinkano pločevino min. debeline 0,5 mm,
RAL 9002 ali RAL 9010,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
zaščiten s PVC folijo, katera se pri montaži odstrani,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
koeficient toplotne prevodnosti pri 10 ° C
(UNI EN 12667) 0,020-0,023 W/mK,
požarni razred min. B, S2, d0:
3.1 | L = 4,00 m | m2 | 228 |  | 0
3.2 | L = 3,20 m | m2 | 38.4 |  | 0
Ustreza: npr. tip Silex WIND, f. NAV-SISTEM
4. | Stropni panel PIR debeline 80 mm, širine min. 1000 mm,
obojestransko zaključen z nizko profilirano barvano
pocinkano pločevino min. debeline 0,5 mm,
RAL 9002 ali RAL 9010,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
zaščiten s PVC folijo, katera se pri montaži odstrani,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
koeficient toplotne prevodnosti pri 10 ° C
(UNI EN 12667) 0,020-0,023 W/mK,
požarni razred min. B, S2, d0:
4.1 | L = 4,35 m | m2 | 39.15 |  | 0
4.2 | L = 4,00 m | m2 | 48 |  | 0
4.3 | L = 3,91 m | m2 | 7.82 |  | 0
Ustreza: npr. tip Silex WIND, f. NAV-SISTEM
5. | Stenski panel PIR debeline 100 mm, širine min. 1000 mm,
obojestransko zaključen z nizko profilirano barvano
pocinkano pločevino min. debeline 0,5 mm,
RAL 9002 ali RAL 9010,
zaščiten s PVC folijo, katera se pri montaži odstrani,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
koeficient toplotne prevodnosti pri 10 ° C
(UNI EN 12667) 0,020-0,023 W/mK,
požarni razred min. B, S2, d0:
5.1 | L = 4,00 m | m2 | 88 |  | 0
Ustreza: npr. tip Silex WET, f. NAV-SISTEM
6. | Stropni panel PIR debeline 100 mm, širine min. 1000 mm,
obojestransko zaključen z nizko profilirano barvano
pocinkano pločevino min. debeline 0,5 mm,
RAL 9002 ali RAL 9010,
zaščiten s PVC folijo, katera se pri montaži odstrani,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
koeficient toplotne prevodnosti pri 10 ° C
(UNI EN 12667) 0,020-0,023 W/mK,
požarni razred min. B, S2, d0:
6.1 | L = 7,95 m | m2 | 55.65 |  | 0
Ustreza: npr. tip Silex WET, f. NAV-SISTEM
7. | Stenski panel PIR debeline 100 mm, širine min. 1000 mm,
obojestransko zaključen z nizko profilirano barvano
pocinkano pločevino min. debeline 0,5 mm,
RAL 9002 ali RAL 9010,
zaščiten s PVC folijo, katera se pri montaži odstrani,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
koeficient toplotne prevodnosti pri 10 ° C
(UNI EN 12667) 0,020-0,023 W/mK,
požarni razred min. B, S2, d0,
vključno z vsemi materiali za zagotovitev plinotesnosti
ULO hladilnic (trajno elastična lepilna masa, dvoslojni
dvokomponentni plinotesni premaz spojev):
7.1 | L = 4,00 m | m2 | 248 |  | 0
Ustreza: npr. tip Silex WET, f. NAV-SISTEM
8. | Stropni panel PIR debeline 100 mm, širine min. 1000 mm,
obojestransko zaključen z nizko profilirano barvano
pocinkano pločevino min. debeline 0,5 mm,
RAL 9002 ali RAL 9010,
zaščiten s PVC folijo, katera se pri montaži odstrani,
gostota penjenja min. 38 kg/m3,
koeficient toplotne prevodnosti pri 10 ° C
(UNI EN 12667) 0,020-0,023 W/mK,
požarni razred min. B, S2, d0,
vključno z vsemi materiali za zagotovitev plinotesnosti
ULO hladilnic (trajno elastična lepilna masa, dvoslojni
dvokomponentni plinotesni premaz spojev):
8.1 | L = 11,31 m | m2 | 56.55 |  | 0
8.2 | L = 7,95 m | m2 | 71.55 |  | 0
Ustreza: npr. tip Silex WET, f. NAV-SISTEM
9. | Zaključni Z-profil iztegnjene širine max. 500 mm,
izdelan iz gladke barvane pocinkane pločevine
debeline min. 0,5 mm, RAL 9002 ali RAL 9010
v območju oken in zunanjih oz. vhodnih vrat:
9.1 | - okno poz. P_01, 310/190 cm; 3 kos | m | 30 |  | 0
9.2 | - okno poz P_05 240/190 cm; 1 kos | m | 8.6 |  | 0
9.3 | - vrata poz. P_ZV2 170/295 cm; 2 kos | m | 15.2 |  | 0
10. | Izdelava revizijske odprtine dimenzije 80 x 80 cm | kpl | 4 |  | 0
v stropnih PIR panelih debeline 80 mm (prostor P.1, P.2)
11. | Izdelava okroglih odprtin velikosti ɸ 100-250 mm | kpl | 13 |  | 0
v PIR panelih debeline 80 mm in 100 mm za prehod
strojnih in električnih instalacij vključno z zapiranjem
in zaščito odprtine z negorljivimi materiali po izvedenih
instalacijah
12. | Izdelava okroglih odprtin velikosti ɸ 251-400 mm | kpl | 2 |  | 0
v PIR panelih debeline 80 mm in 100 mm za prehod
kanalov, strojnih in električnih instalacij vključno
z zapiranjem in zaščito odprtine z negorljivimi materiali
po izvedenih instalacijah
13. | Izdelava pravokotne odprtine velikosti 600x400 mm za | kpl | 1 |  | 0
vgradnjo nadtlačne žaluzije vključno z obdelavo odprtine
in zapiranjem odprtine z negorljivimi materiali
14. | Čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala | kpl | 1 |  | 0
15. | Izdelava tehnične dokumentacije: | kpl | 1 |  | 0
- izdelava projektne dokumentacije PID, - izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), - priprava dokazil (atesti, certifikati, izjave, meritve, …) za izdelavo DZO mape za tehnični pregled.
16. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
17. | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - HLADILNIŠKI TERMOIZOLACIJSKI ELEMENTI |  |  |  | 0

## HV
Št. | POSTAVKA | EM | KOL. | CENA (€) | VREDNOST (€)
Vrata tehnoloških prostorov in hladilnic
V ceno vrat mora biti zajet transport, razklad,
montaža oz. vgradnja vrat v objekt, montažni material
(vijaki, matice podložke, puriten pena, tesnilna masa, …),
funkcionalni preizkus odpiranja / zapiranja in tesnjenja
vrat ter zaklepanja / odklepanja vrat.
Gradbena priprava objekta potrebna za montažo vrat in
zaščitnih profilov ni predmet te specifikacije opreme in del.
Dobava in montaža:
1. | Ročna drsna plinotesna hladilniška vrata v izvedbi brez
praga, s kontrolnim oknom velikosti ca. 600/800 mm
z vgrajenim varnostnim izolacijskim večslojnim steklom
in klučavnico, primerna za vgradnjo v hladilnice s
kontrolirano atmosfero (CA, ULO),
za temperaturni režim ±0 ˚C,
svetla odprtina vrat 150 x 260 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 100 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani hladilnice,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena z ročko za odpiranje krila na zunanji in
notranji strani, s cilindrično in varnostno ključavnico,
ročnimi zapirali po obodu krila vrat za zmanjšanje
propustnosti, z zamenljivimi silikonskimi tesnili in
zaščitno masko drsnega profila (tirnice):
1.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO | kpl | 2 |  | 0
1.2 | - smer odpiranja krila vrat: LEVO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip 480ATMC, f. MTH
2. | Ročna drsna hladilniška vrata v izvedbi brez praga,
za temperaturni režim ±0 ˚C,
svetla odprtina vrat 150 x 260 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani hladilnice,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena z ročko za odpiranje krila na zunanji in
notranji strani, s cilindrično in varnostno ključavnico,
z zamenljivimi silikonskimi tesnili in
zaščitno masko drsnega profila (tirnice):
2.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO | kpl | 4 |  | 0
2.2 | - smer odpiranja krila vrat: LEVO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip 480TN, f. MTH
3. | Ročna drsna hladilniška vrata v izvedbi brez praga,
za temperaturni režim ±0 ˚C,
svetla odprtina vrat 100 x 220 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani hladilnice,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena z ročko za odpiranje krila na zunanji in
notranji strani, s cilindrično in varnostno ključavnico,
z zamenljivimi silikonskimi tesnili in
zaščitno masko drsnega profila (tirnice):
3.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO | kpl | 4 |  | 0
3.2 | - smer odpiranja krila vrat: LEVO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip 480TN, f. MTH
4. | Ročna drsna hladilniška vrata z izrezom za prehod
drsnega tira na višini 240 cm, v izvedbi brez praga,
za temperaturni režim ±0 ˚C,
svetla odprtina vrat 120 x 230 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani hladilnice,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena z ročko za odpiranje krila na zunanji in
notranji strani, s cilindrično in varnostno ključavnico,
z zamenljivimi silikonskimi tesnili in
zaščitno masko drsnega profila (tirnice):
4.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip 480PGV, f. MTH
5. | Ročna drsna hladilniška vrata z izrezom za prehod
drsnega tira na višini 240 cm, v izvedbi brez praga,
za temperaturni režim ±0 ˚C,
svetla odprtina vrat 100 x 230 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani hladilnice,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena z ročko za odpiranje krila na zunanji in
notranji strani, s cilindrično in varnostno ključavnico,
z zamenljivimi silikonskimi tesnili in
zaščitno masko drsnega profila (tirnice):
5.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip 480PGV, f. MTH
6. | Ročna enokrilna hladilniška vrata v izvedbi brez praga,
za temperaturni režim ±0 ˚C,
svetla odprtina vrat 100 x 220 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani hladilnice,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena z ročajem s cilindrično ključavnico na
zunanji strani krila vrat in varnostno ključavnico na
notranji strani krila vrat, dvižnimi tečaji in
zamenljivimi silikonskimi tesnili:
6.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Zunanja stran vrat v barvi fasade objekta.
6.1 | - smer odpiranja krila vrat: LEVO | kpl | 4 |  | 0
Ustreza: npr. tip 540TN, f. MTH
7. | Ročna dvokrilna hladilniška vrata v izvedbi brez praga,
za temperaturni režim ±0 ˚C,
svetla odprtina vrat 200 x 260 cm,
levo in desno krilo vrat širine 100 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 100 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani hladilnice,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena z ročajem s cilindrično ključavnico
na zunanji strani desnega krila vrat,
z vertikalnim zapiralom na notranji strani levega krila vrat,
dvižnimi tečaji in zamenljivimi silikonskimi tesnili:
7.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO in LEVO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip 500TN2b, f. MTH
8. | Ročna enokrilna lahko izolirana kovinska vrata v izvedbi
brez praga, za temperaturni režim +10 ˚C,
svetla odprtina vrat 100 x 220 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani prostora,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena s tečaji, kljuko, cilindrično ključavnico in
zamenljivimi silikonskimi tesnili:
8.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO | kpl | 2 |  | 0
8.1 | - smer odpiranja krila vrat: LEVO | kpl | 5 |  | 0
Ustreza: npr. tip SERVICE DOOR, f. MTH
9. | Ročna dvokrilna lahko izolirana kovinska vrata v izvedbi
brez praga, za temperaturni režim +10 ˚C,
svetla odprtina vrat 160 x 220 cm,
levo in desno krilo vrat širine 80 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani prostora,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena s tečaji, kljuko in cilindrično ključavnico na
desnem krilu vrat, z vertikalnim zapiralom na notranji
strani levega krila vrat in zamenljivimi silikonskimi tesnili:
9.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO in LEVO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip SERVICE DOOR 2b, f. MTH
10. | Ročna dvokrilna lahko izolirana kovinska vrata v izvedbi
brez praga, za temperaturni režim +10 ˚C,
svetla odprtina vrat 160 x 220 cm,
levo krilo vrat širine 100 cm, desno krilo vrat širine 60 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani prostora,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena s tečaji, kljuko in cilindrično ključavnico na
levem krilu vrat, z vertikalnim zapiralom na notranji
strani desnega krila vrat in
zamenljivimi silikonskimi tesnili:
10.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO in LEVO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip SERVICE DOOR 2b, f. MTH
11. | Ročna dvokrilna lahko izolirana kovinska vrata v izvedbi
brez praga, za temperaturni režim +10 ˚C,
svetla odprtina vrat 120 x 220 cm,
levo krilo vrat širine 80 cm, desno krilo vrat širine 40 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani prostora,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena s tečaji, kljuko in cilindrično ključavnico na
levem krilu vrat, z vertikalnim zapiralom na notranji
strani desnega krila vrat in
zamenljivimi silikonskimi tesnili:
11.1 | - smer odpiranja krila vrat: DESNO in LEVO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip SERVICE DOOR 2b, f. MTH
12. | Ročna drsna lahko izolirana kovinska vrata v izvedbi
brez praga, za temperaturni režim +10 ˚C,
svetla odprtina vrat 100 x 220 cm,
montaža direktno na izolacijski panel debeline 80 mm,
podboj vrat s proti okvirjem na notranji strani hladilnice,
krilo vrat izdelano iz barvane gladke jeklene pločevine
RAL 9002 ali RAL 9010,
izolacija s poliuretansko peno gostote min. 40 kg/m3,
opremljena z ročko za odpiranje krila na zunanji in
notranji strani, z zamenljivimi silikonskimi tesnili in
zaščitno masko drsnega profila (tirnice):
12.1 | - smer odpiranja krila vrat: LEVO | kpl | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip 480PT, f. MTH
13. | Dobava in montaža zaščitnih profilov za varovanje
hladilniških vrat pred mehanskimi poškodbami
na zunanji in notranji strani vrat v območju
manipulacijskega prostora:
Opomba:
V ceno zaščitnih profilov niso vključena potrebna
gradbena dela.
3.1 | Varovalni lok za varovanje hladilniških drsnih vrat | kos | 6 |  | 0
na zunanji strani vrat svetle dimenzije 150/260 cm,
dimenzije loka ca. 160/300 cm,
izdelan iz 3 colske jeklene cevi,
prašno barvan v signalno rdeči ali rumeni barvi,
3.2 | Varovalni lok za varovanje hladilniških drsnih vrat | kos | 1 |  | 0
na zunanji strani vrat svetle dimenzije 150/260 cm,
dimenzije loka ca. 197x177/300 cm,
izdelan iz 3 colske jeklene cevi,
prašno barvan v signalno rdeči ali rumeni barvi.
3.3 | Varovalni stebriček za varovanje hladilniških vrat | kos | 18 |  | 0
na notranji strani, dolžine ca. 160 cm,
vidne višine 120 cm, izdelan iz 3 colske jeklene cevi,
prašno barvan v signalno rdeči ali rumeni barvi.
14. | Čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala | kpl | 1 |  | 0
15. | Izdelava tehnične dokumentacije: | kpl | 1 |  | 0
- izdelava projektne dokumentacije PID, - izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), - priprava dokazil (atesti, certifikati, izjave, meritve, …) za izdelavo DZO mape za tehnični pregled.
16. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
17. | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VRATA TEHNOLOŠKIH PROSTOROV IN HLADILNIC |  |  |  | 0

## TIR
Št. | POSTAVKA | EM | KOL. | CENA (€) | VREDNOST (€)
Mesarski drsni tir
V ceno drsnega tira mora biti zajet transport, razklad,
montaža oz. vgradnja tira v objekt, vijačni in montažni
material ter funkcionalni preizkus.
Dobava in montaža:
1. | Drsni tir za transport in skladiščenje mesa | m | 21 |  | 0
z dopustno nosilnostjo 500 kg/m,
toplo cinkana izvedba z drsnim PVC vložkom
2. | Lok drsnega tira 65º ali 90º s PVC vložkom, | kos | 6 |  | 0
toplo cinkana izvedba
3. | Nosilna konzola drsnega tira 150, toplo cinkana izvedba | kos | 25 |  | 0
4. | Kretnica drsnega tira z osnovno pritrditveno ploščo, | kos | 3 |  | 0
toplo cinkana izvedba
5. | Primarna in sekundarna vodilna in nosilna konstrukcija | kpl. | 1 |  | 0
drsnih tirov, toplo cinkana izvedba;
pritrjevanje konstrukcije na pod pred finalnim slojem
(primarni in sekundarni nosilci - nosilni stebri).
6. | Spojni material za spajanje konstrukcije, ki vključuje: | kpl | 1 |  | 0
- inox vijake in navojne palice, cinkane matice,
- cinkane spojne elemente (ploščice).
7. | Tehtnica tirna nosilnosti 500 kg s prikazovalnikom teže, | kpl | 1 |  | 0
in z izdajo kalbracijskega certifikata
8. | Hidravlična roka za naklad mesa: | kpl | 1 |  | 0
- nosilnost 250 kg,
- hidravlični agregat,
- elektro krmilje,
- komplet iz nerjavečega jekla,
9. | Montaža elementov drsnega tira, | kpl | 1 |  | 0
tirne tehnice in hidravlične roke
10. | Čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala | kpl | 1 |  | 0
9. | Izdelava tehnične dokumentacije: | kpl | 1 |  | 0
- izdelava projektne dokumentacije PID, - izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), - priprava dokazil (atesti, certifikati, izjave, meritve, …) za izdelavo DZO mape za tehnični pregled.
10. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
11. | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Ustrezajo elementi drsnega tira proizvajalca Limos d.o.o..
| REKAPITULACIJA - MESARSKI DRSNI TIR |  |  |  | 0

## HT-S1
Št. | POSTAVKA | EM | KOL. | CENA (€) | VREDNOST (€)
Hladilni sistem 1
Dobava in montaža:
1. | Hladilni agregat za glikol | kpl | 1 |  | 0
Agregat je tovarniško gotova, preizkušena in atestirana enota sestavljena iz sledečih glavnih elementov: - ohišje iz galvanizirane barvane pločevine RAL7035 - scroll kompresorji - ploščni uparjalnik za hlajenje glikola - oljni separator; kvaliteta separatorja: 5 – 30 ppm ostanka olja na izstopu iz separatorja - grelnik olja v kompresorju - sesalni filter - sesalni zaporni/nepovratni ventil - tlačni zaporni/nepovratni ventil - avtomatika za delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah (-20 °C) - hlajenje tekočine do -10°C - akumulator hlajene tekočine - črpalke za razvod hlajene tekočine (delovna in rezervna) - ekspanzijske posode za zaprti krog hlajene tekočine - temperaturni senzorji (sesalni, tlačni, oljni, hlajena tekočina) - tlačni senzorji (sesalni, tlačni, hlajena tekočina) - indikatorji pretoka tekočine - magnetni ventili za hladivo (regulacija) - manometri sesalni, tlačni, diferenčni, vključno z ventili - mehanske tlačne sklopke za podpritisk, nadpritisk, oljni diferenčni pritisk - dušilci vibracij - varnostni in preklopni ventili - sintetično olje po izboru dobavitelja kompresorja - victaulic priključki - grelnik/desuperheater za ogrevanje sanitarne vode - električna krmilna omara: glavno stikalo, mikroprocesorska regulacija, RS485, ModBus
Tehnični podatki:
- hladilna kapaciteta: 24,8 kW - pretok hlajene tekočine: 6,0 m3/h - padec tlaka hlajene tekočine: 47,0 kPa - hlajena tekočina: propilen glikol 30% - temperaturni režim tekočine: -6/-2 °C - primarno hladivo: R410A - električni obratovalna moč: 12,69 kW - max. tok FLA: 34,20 A - napetost: 400V/3/50Hz - EER: 3,41 - dimenzije L x B x H (ca.): 1610 x 860 x 1380 mm - teža (ca): ca. 390 kg
Opombe: Hladilni agregat je predviden za notranjo vgradnjo z ločenim zračno hlajenim kondenzatorjem. Regulacijski in zaščitni elementi morajo biti v funkciji v vseh temperaturnih režimih. Ustreza: npr. Agregat tip ENRC.045, f. Hitema
2. | Zračno hlajeni kondenzator z dodatno opremo | kpl | 1 |  | 0
Kondenzator je izdelan iz lakirane vroče pocinkane jeklene pločevine, RAL7035. Toplotni izmenjevalnik iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, max. delovni tlak 46 bar-g. Ventilatorji so aksijalni in gnani z dvobrzinskimi motorji, primerni za obratovanje na prostem. Kapaciteta: 35,7 kW (efektivno) Temperatura kondenzacije: 43°C Temperatura zraka okolice: 35 °C El. motorji ventilatorja: 2 × 0,60 kW, 1,20 A Napetost: 3 × 400 V, 50 Hz Število obratov ventilatorja: 890 (690) o/min Nivo hrupa: 42 dB(A) na razdalji 10 m Dimenzije L x B x H: ca. 2480 x 1090 x 925 mm Obratovalna teža: ca. 210 kg Ustreza: npr. tip GCHC RD 063.1/12-42-4232949M, f. Guentner
3. | Oprema za povezavo hladilnega agregata z zračno hlajenim kondenzatorjem
3.1 | Zaporni krogelni ventil s kapo, hladivo R410A ϕ 22 mm | kos | 2 |  | 0
3.2 | Nepovratni ventil, kotni ali ravni, hladivo R410A ϕ 22 mm | kos | 2 |  | 0
3.3 | Bakrene cevi, po EN 378-2, dobro očiščene, prepihane z dušikom in na konceh zaprte vse do uporabe, za povezavo hladilnega agregata in zračno hlajenega kondenzatorja, vključno s fazonskimi kosi, pritdilnim in nosilnim materialom. Cu ϕ 22 x 1 mm Opomba: Kolena, redukcije, T-kosi, loki, se računajo kot 1m cevi ekvivalentnega premera. Navedene količine so informativne. Končni obračun naj se izvrši na osnovi dejansko ugotovljenih dolžin. | m | 40 |  | 0
4. | Zaključna dela, preizkusno obratovanje in dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
- hladivo R410A; ca. 30 kg - zaključno barvanje neizoliranih površin cevovodov in druge opreme - tlačni preizkusi - vakumiranje in sušenje sistema - polnjenje hladiva - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov - označevanje pretokov in medijev - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala - transportni in manipulativni stroški - navodila za obratovanje in vzdrževanje - navodila za prvo pomoč pri poškodbah - dobava zaščitnih sredstev vključno s seznamom in navodili za uporabo teh sredstev - projekt PID in ostala z zakonom o gradnji objektov predpisana dokumentacija
Opomba: Montažne stroške, zaključna dela, preizkusno obratovanje in izdelavo dokumentacije je treba vključiti v enotne cene za opremo.
5. | Hladilnice in hlajeni delovni prostori
5.1 | P.7 Razsek mesa
5.1.1 | Hladilnik zraka za dvojni izpih zraka, za hlajeni prostor +10 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 5,3 kW - hladilna površina: 21,1 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/0 ºC - pretok glikola: 1,61 m3/h - padec tlaka: 0,45 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 350 mm - motor ventilatorja: 0,12 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 2200 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN25 Ustreza: npr. tip GADC FP 035.1/1, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.1.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.1.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.1.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.2 | P.9 Predelava mesa
5.2.1 | Hladilnik zraka za dvojni izpih zraka, za hlajeni prostor +10 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| Tehnični podatki: - hladilna moč: 5,3 kW - hladilna površina: 21,1 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/0 ºC - pretok glikola: 1,61 m3/h - padec tlaka: 0,45 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 350 mm - motor ventilatorja: 0,12 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 2200 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN25 Ustreza: npr. tip GADC FP 035.1/1, f. Guentner |  |  |  | 0
5.2.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.2.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.2.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.3 | P.14 Zorenje mesa
5.3.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +4 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 1,92 kW - hladilna površina: 10,6 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,59 m3/h - padec tlaka: 0,47 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 1510 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN25 Ustreza: npr. tip GACC FP 031.1/1, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.3.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.3.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.3.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.3.5 | Grelnik zraka, električni, za montažo na steno prostora, ohišje iz lakirane pocinkane pločevine RAL9003, z zaščitnim termostatom proti pregrevanju, moči 1500 W, 230V/1/50Hz | kpl | 1 |  | 0
5.3.6 | Sonda za relativno vlago, območje 0-100% r.v. | kpl | 1 |  | 0
5.4 | P.15 Razsol mesa
5.4.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +4 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 1,92 kW - hladilna površina: 10,6 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,59 m3/h - padec tlaka: 0,47 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 1510 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN25 Ustreza: npr. tip GACC FP 031.1/1, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.4.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.4.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.4.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.5 | P.16 Hladilnica za mesne izdelke
5.5.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
| Tehnični podatki: - hladilna moč: 1,89 kW - hladilna površina: 15,9 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,51 m3/h - padec tlaka: 0,25 bar - število ventilatorjev: 2x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 3160 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 2,57 kW - priključki: DN20 Ustreza: npr. tip GACC FP 031.1/2, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.5.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.5.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.5.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.6 | P.17 Hladilnica za belo meso
5.6.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 1,89 kW - hladilna površina: 15,9 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,51 m3/h - padec tlaka: 0,25 bar - število ventilatorjev: 2x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 3160 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 2,57 kW - priključki: DN20 Ustreza: npr. tip GACC FP 031.1/2, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.6.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.6.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.6.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.7 | P.18 Hladilnica za sveže meso
5.7.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 3,20 kW - hladilna površina: 31,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,99 m3/h - padec tlaka: 0,48 bar - število ventilatorjev: 3x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 4530 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 3,70 kW - priključki: DN25 Ustreza: npr. tip GACC FP 031.1/3, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.7.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.7.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.7.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.8 | P.21 Hladilnica za končne izdelke | kos | 1 |  | 0
5.8.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +4 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 1,92 kW - hladilna površina: 10,6 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C
- temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,59 m3/h - padec tlaka: 0,47 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 1510 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN25 Ustreza: npr. tip GACC FP 031.1/1, f. Guentner
5.8.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.8.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.8.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.9 | P.22 Hladilnica za baze in kulture
5.9.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +4 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 1,92 kW - hladilna površina: 10,6 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,59 m3/h - padec tlaka: 0,47 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 1510 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN25 Ustreza: npr. tip GACC FP 031.1/1, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.9.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.9.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.9.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.10 | P.23 Zorilnica za sire
5.10.1 | Hladilnik/grelnik zraka za dvojni izpih zraka, za hlajeni prostor +8 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 1,75 kW - grelna moč: 1,50 kW (električni grelci) - hladilna površina: 8,4 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,53 m3/h - padec tlaka: 0,15 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 350 mm - motor ventilatorja: 0,12 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 970 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN20 Ustreza: npr. tip GADC FP 035.1/1, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.10.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.10.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.10.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.10.5 | Vlažilnik zraka, parni, kapacitete 1,5 kg/h pare, z ločeno ventilatorsko enoto za vgradnjo v zorilnico, s parno cevjo in cevjo za odvod kondenzata, priključna moč 1,2 kW, 230V, 50Hz, priključek na vodovod 1/2" | kpl | 1 |  | 0
5.10.6 | Sonda za relativno vlago, območje 0-100% r.v. | kpl | 1 |  | 0
5.11 | P.24 Razsol sirov
5.11.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +10 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
Tehnični podatki: - hladilna moč: 1,68 kW - hladilna površina: 5,3 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,51 m3/h - padec tlaka: 0,21 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 1660 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN15 Ustreza: npr. tip GACC FP 031.1/1, f. Guentner
5.11.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.11.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.11.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.12 | P.33 Odpadki
5.12.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 2,2 kW - hladilna površina: 19,6 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 0,68 m3/h - padec tlaka: 0,39 bar - število ventilatorjev: 1x Ø 400 mm - motor ventilatorja: 0,19 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 3060 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 2,86 kW - priključki: DN20 Ustreza: npr. tip GACC FP 040.1/1, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.12.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.12.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.12.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
6. | Instalacije za odvod kondenzata
Polipropilenske ali nerjaveče cevi AISI 304 za izvedbo instalacij za odvod kondenzata iz odtočnega korita na hladilnikih zraka v kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Opomba: Fazonski kos (kolena, redukcije, T-kosi, loki) se računa kot 1 m cevovoda ekvivalentnega premera. Navedene količine so informativne. Končni obračun se izvrši na osnovi dejansko vgrajenih količin.
6.1 | - 32 mm | m | 17 |  | 0
6.2 | - 50 mm | m | 28 |  | 0
7. | Razvodi glikola
7.1 | Črpalka Č-P23, obtočna enostopenjska črpalka, elektronsko regulirana, ustrezna za uporabo hlajene tekočine (glikola) do temperature -10°C. Črpalka je s prigrajenim enofaznim EC elektromotorjem. Pod črpalkami je potrebno izdelati posodo iz nerjaveče pločevine za zbiranje kondenzata z odtokom v kanalizacijo. Medij: propilen glikol 30% Pretok: 0,60 m3/h Tlačna višina: 6 mVS Tlačna stopnja: PN6 Temp. medija: -10°C Elektromotor: 4-20 W, 1x230V, 50Hz Priključki: navojni, DN15 Ustreza: npr. Wilo-Yonos PICO 15/1-6, f. Wilo | kpl | 1 |  | 0
7.2 | Tropotni kroglični ventil z elektromotornim pogonom, ustrezen za uporabo propilen glikola 30% s temp. -10°C, za proporcionalno regulacijo, s stikali za končne lege, navojnimi priključki in holandci, vključno s standardnim izolacijskim kompletom za telo ventila in grelcem osi ventila. - čas odpiranja/zapiranja: 90 s (90°) - napetost: 24 VAC/DC - krmilni signal: 0 - 10 V DN20, PN10 npr. Ventil R3020-4-S2 s pogonom LR24A-SR f. Belimo | kpl | 1 |  | 0
7.3 | Kroglični prehodni ventil, s prigrajenim elektromotornim pogonom, s polno odprtino, notranjimi navojnimi priključki, ON/OFF krmiljenje, z ročico za odpiranje. Medij: propilenglikol 30%; -10 °C Tlačna diferenca: max. 6 bar Elektromotorni pogon: čas vrtenja 0-90°C 90 sek. nazivna napetost 230V, 50Hz zaščita IP 54 končni stikali odprto/zaprto
7.3.1 | tip npr. ventil R2015-S1 s pogonom TRY230, Belimo | kos | 5 |  | 0
7.3.2 | tip npr. ventil R2020-S2 s pogonom LR230A, Belimo | kos | 6 |  | 0
7.4 | Odvajalnik zraka in nesnage vključno s protiprirobnicami, in tesnili, vijaki ter ventilom za izpust nesnage, ustrezen za propilenglikol in temp. do –10°C. Tip npr. "Spirovent AIR" DN40 ( 1 1/2" ) | kpl | 1 |  | 0
7.5 | Gumi kompenzator, navojni, s holandci, tesnili in vijaki
| - DN40 ( 1 1/2" ) | kos | 2 |  | 0
7.6 | Avtomatski regulator pretoka, z vložkom iz polimera in krogličnim ventilom, za ohranjanje konstantnega pretoka hlajene tekočine pri spremenljivih pogojih obratovanja, za hlajeno tekočino v temp. območju od -20°C do +100°C, s holandci in tesnilnim materialom. Tip npr. AutoFlow serija 121, f. Caleffi
7.6.1 | - DN12 1/2'' 0,50 m3/h | kos | 1 |  | 0
7.6.2 | - DN15 1/2'' 0,60 m3/h | kos | 4 |  | 0
7.6.3 | - DN20 3/4'' 0,60 m3/h | kos | 3 |  | 0
7.6.4 | - DN25 1'' 1,10 m3/h | kos | 1 |  | 0
7.6.5 | - DN25 1'' 1,40 m3/h | kos | 2 |  | 0
7.7 | Temperaturni pretvornik - potopni, Pt 1000, območje -40 do +50ºC | kos | 4 |  | 0
7.8 | Tlačni pretvornik, območje 0 do 6 bar | kos | 1 |  | 0
7.9 | Manometer za glikol 0 - 10 bar, s pipico za izpust, ɸ 100 mm | kos | 2 |  | 0
7.10 | Varnostni ventil na vzmet, za pritisk 4 bar, z odvodno cevjo speljano v posodo za glikol DN25 | kos | 2 |  | 0
7.11 | Odzračevalna garnitura: odzračevalni lonček, odzračevalna cev z ventilom DN15 | kos | 6 |  | 0
7.12 | Servisni ventil z obojestranskim notranjim navojem in čepom na izstopu DN 15 PN10 | kos | 24 |  | 0
7.13 | Posoda iz nerjavečega materiala za propilen glikol, kvadraste ali valjaste oblike, z volumnom 80 lit. in polnilnim ventilom DN 25. V posodo so speljane cevi od varnostnih ventilov in odzračevalnih lončkov. | kpl | 1 |  | 0
7.14 | Zaporni kroglični ventil, z navojnimi priključki, s polno odprtino, z ročico za odpiranje, za temperaturno območje od -30°C do +80°C.
7.14.1 | - DN15 PN10 | kos | 10 |  | 0
7.14.2 | - DN20 PN10 | kos | 8 |  | 0
7.14.3 | - DN25 PN10 | kos | 6 |  | 0
7.14.4 | - DN40 PN10 | kos | 3 |  | 0
7.15 | Lovilec nečistoč, navojni, DN40 PN10 | kos | 1 |  | 0
7.16 | Razvod glikola na objektu, mapress sistemske cevi iz nerjavnega jekla (po DIN 10088), vključno s press spojnim in tesnilnim materialom, oblikovnimi kosi, T-spojnimi kosi, loki ter dodatkom za odrez. Končni obračun se izvrši na osnovi dejansko vgrajenih količin.
7.16.1 | - DN40 ɸ42x1,5 mm | m | 72 |  | 0
7.16.2 | - DN32 ɸ35x1,5 mm | m | 23 |  | 0
7.16.3 | - DN25 ɸ28x1,2 mm | m | 47 |  | 0
7.16.4 | - DN20 ɸ22x1,2 mm | m | 53 |  | 0
7.16.5 | - DN15 ɸ18x1,0 mm | m | 30 |  | 0
7.17 | Konzole za podpore in pritrjevanje cevovodov, izdelane iz profilov iz nerjavnega jekla W.Nr. 4301, vključno s pritrdilnim materialom. | kg | 150 |  | 0
7.18 | Toplotna izolacija cevovodov, posod, ventilov in druge armature s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient >7000, toplotna prevodnost 0,035W/mK, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščitena s PVC folijo. Opomba: Izolacija lokov, kolen, redukcij, T-kosov se računa kot 1 m cevovoda ekvivalentnega premera. Izolacija ventilov se računa kot 1,5 m cevovoda ekvivalentnega premera. Končni obračun se izvrši na osnovi dejansko vgrajenih količin. Cevovodi in armatura se izolirajo po naslednji tabeli: ' DN Dv (mm) Debelina izolacije
7.18.1 | - DN40 ɸ42x1,5 mm 19 mm | m | 72 |  | 0
7.18.2 | - DN32 ɸ35x1,5 mm 19 mm | m | 23 |  | 0
7.18.3 | - DN25 ɸ28x1,2 mm 19 mm | m | 47 |  | 0
7.18.4 | - DN20 ɸ22x1,2 mm 19 mm | m | 53 |  | 0
7.18.5 | - DN15 ɸ18x1,0 mm 13 mm | m | 30 |  | 0
7.19 | Propilen glikol (Antifrogen L), z antikorozijskimi inhibitorji, za točko zamrzovanja -20°C; 30% glikol / 70% voda Opomba: Količino je potrebno pri izvedbi ponovno izračunati in nabaviti tudi ustrezno rezervo za servisiranje. | lit. | 650 |  | 0
8. | Merilnik hladilne energije | kpl | 1 |  | 0
sestavljen iz računske enote z baterijskim napajanjem,
merilnika pretoka in temperaturnih tipal za vgradnjo v
potopne tulke, z M-bus izhodom za
nazivni pretok 6 m3/h, DN 40
Opomba:
Merilnik hladilne energije se bo vgradil v glikolni sistem na
osnovi odločitve naročnika pred začetkom izvedbe.
9. | Zagon in preizkusno obratovanje sistema: | kpl | 1 |  | 0
- tlačni preizkus, - polnjenje sistema s propilenglikolom, odzračevanje, - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov, - označevanje medijev in smeri pretokov, - izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev, - izdelava shem strojnih instalacij za postavitev v tehnični prostor, - preizkusno obratovanje, nastavitev avtomatike in izdelava zapisnikov, - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala.
10. | Izdelava tehnične dokumentacije: | kpl | 1 |  | 0
- izdelava projektne dokumentacije PID, - izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), - priprava dokazil (atesti, certifikati, izjave, meritve, …) za izdelavo DZO mape za tehnični pregled.
11. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
12. | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - HLADILNI SISTEM 1 |  |  |  | 0

## HT-S2
Št. | POSTAVKA | EM | KOL. | CENA (€) | VREDNOST (€)
Hladilni sistem 2
Dobava in montaža:
1. | Hladilni agregat za glikol | kpl | 1 |  | 0
Agregat je tovarniško gotova, preizkušena in atestirana enota sestavljena iz sledečih glavnih elementov: - ohišje iz galvanizirane barvane pločevine RAL7035 - scroll kompresorji - ploščni uparjalnik za hlajenje glikola - oljni separator; kvaliteta separatorja: 5 – 30 ppm ostanka olja na izstopu iz separatorja - grelnik olja v kompresorju - sesalni filter - sesalni zaporni/nepovratni ventil - tlačni zaporni/nepovratni ventil - avtomatika za delovanje pri nizkih zunanjih temperaturah (-20 °C) - hlajenje tekočine do -10°C - akumulator hlajene tekočine - črpalke za razvod hlajene tekočine (delovna in rezervna) - ekspanzijske posode za zaprti krog hlajene tekočine - temperaturni senzorji (sesalni, tlačni, oljni, hlajena tekočina) - tlačni senzorji (sesalni, tlačni, hlajena tekočina) - indikatorji pretoka tekočine - magnetni ventili za hladivo (regulacija) - manometri sesalni, tlačni, diferenčni, vključno z ventili - mehanske tlačne sklopke za podpritisk, nadpritisk, oljni diferenčni pritisk - dušilci vibracij - varnostni in preklopni ventili - sintetično olje po izboru dobavitelja kompresorja - victaulic priključki - grelnik/desuperheater za ogrevanje sanitarne vode - električna krmilna omara: glavno stikalo, mikroprocesorska regulacija, RS485, ModBus
Tehnični podatki:
- hladilna kapaciteta: 52,8 kW - pretok hlajene tekočine: 12,28 m3/h - padec tlaka hlajene tekočine: 51,0 kPa - hlajena tekočina: propilen glikol 30% - temperaturni režim tekočine: -6/-2 °C - primarno hladivo: R410A - električni obratovalna moč: 20,60 kW - max. tok FLA: 64,50 A - napetost: 400V/3/50Hz - EER: 2,64 - dimenzije L x B x H (ca.): 2220 x 1100 x 1900 mm - teža (ca): ca. 850 kg
Opombe: Hladilni agregat je predviden za notranjo vgradnjo z ločenim zračno hlajenim kondenzatorjem. Regulacijski in zaščitni elementi morajo biti v funkciji v vseh temp. režimih. Ustreza: npr. Agregat tip ENRC.090, f. Hitema
2. | Zračno hlajeni kondenzator z dodatno opremo | kpl | 1 |  | 0
Kondenzator je izdelan iz lakirane vroče pocinkane jeklene pločevine, RAL7035. Toplotni izmenjevalnik iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, max. delovni tlak 46 bar-g. Ventilatorji so aksialni in gnani z dvobrzinskimi motorji, primerni za obratovanje na prostem. Kapaciteta: 73,0 kW (efektivno) Temperatura kondenzacije: 43°C Temperatura zraka okolice: 35 °C El. motorji ventilatorja: 4 × 0,55 kW, 1,10 A Napetost: 3 × 400 V, 50 Hz Število obratov ventilatorja: 1180 o/min Nivo hrupa: 48 dB(A) na razdalji 10 m Dimenzije L x B x H: ca. 2480 x 2100 x 920 mm Obratovalna teža: ca. 390 kg Ustreza: npr. tip GCHC RD 050.1/22-48-4227638M, f. Guentner
3. | Oprema za povezavo hladilnega agregata z zračno hlajenim kondenzatorjem
3.1 | Zaporni krogelni ventil s kapo, hladivo R410A ϕ 28 mm | kos | 2 |  | 0
3.2 | Nepovratni ventil, kotni ali ravni, hladivo R410A ϕ 28 mm | kos | 2 |  | 0
3.3 | Bakrene cevi, po EN 378-2, dobro očiščene, prepihane z dušikom in na konceh zaprte vse do uporabe, za povezavo hladilnega agregata in zračno hlajenega kondenzatorja, vključno s fazonskimi kosi, pritdilnim in nosilnim materialom. Cu ϕ 28 x 1,5 mm Opomba: Kolena, redukcije, T-kosi, loki, se računajo kot 1m cevi ekvivalentnega premera. Navedene količine so informativne. Končni obračun naj se izvrši na osnovi dejansko ugotovljenih dolžin. | m | 40 |  | 0
4. | Zaključna dela, preizkusno obratovanje in dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
- hladivo R410A; ca. 45 kg - zaključno barvanje neizoliranih površin cevovodov in druge opreme - tlačni preizkusi - vakumiranje in sušenje sistema - polnjenje hladiva - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov - označevanje pretokov in medijev - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala - transportni in manipulativni stroški - navodila za obratovanje in vzdrževanje - navodila za prvo pomoč pri poškodbah - dobava zaščitnih sredstev vključno s seznamom in navodili za uporabo teh sredstev - projekt PID in ostala z zakonom o gradnji objektov predpisana dokumentacija
Opomba: Montažne stroške, zaključna dela, preizkusno obratovanje in izdelavo dokumentacije je treba vključiti v enotne cene za opremo.
5. | Hldilnice in hlajeni delovni prostori
5.1 | P.58 Hladilnica za krompir
5.1.1 | Hladilnik zraka za hlajeni prostor +6 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 5,7 kW - hladilna površina: 23,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -5/-1 ºC - pretok glikola: 1,31 m3/h - padec tlaka: 0,49 bar - število ventilatorjev: 3x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 4740 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN25 Ustreza: npr. GACC FP 031.1/3-79.A-2237280, f. Guentner | kos | 2 |  | 0
5.1.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
5.1.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.1.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.1.5 | Sonda za relativno vlago, območje 0-100% r.v. | kpl | 1 |  | 0
5.2 | P.59-1 Hladilnica za jabolka I
5.2.1 | Hladilnik zraka za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel,
za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro.
Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom.
| Tehnični podatki: - hladilna moč: 10,4 kW - hladilna površina: 100,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -5/-1 ºC - pretok glikola: 2,38 m3/h - padec tlaka: 0,29 bar - število ventilatorjev: 2x Ø 500 mm - motor ventilatorja: 0,75 kW - priključna napetost: 400V/3/50Hz - pretok zraka: 13040 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 12,9 kW; 400V/50Hz - priključki: DN32 Ustreza: npr. GACC FP 050.1/2-70.E-2237387, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.2.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.2.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.2.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.2.5 | Sonda za relativno vlago, območje 0-100% r.v. | kpl | 1 |  | 0
5.3 | P.59-2 Hladilnica za jabolka II
5.3.1 | Hladilnik zraka za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 10,4 kW - hladilna površina: 100,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -5/-1 ºC - pretok glikola: 2,38 m3/h - padec tlaka: 0,29 bar - število ventilatorjev: 2x Ø 500 mm - motor ventilatorja: 0,75 kW - priključna napetost: 400V/3/50Hz - pretok zraka: 13040 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 12,9 kW; 400V/50Hz - priključki: DN32 Ustreza: npr. GACC FP 050.1/2-70.E-2237387, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.3.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.3.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.3.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.3.5 | Sonda za relativno vlago, območje 0-100% r.v. | kpl | 1 |  | 0
5.4 | P.59-3 Hladilnica za jabolka III
5.4.1 | Hladilnik zraka za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 10,4 kW - hladilna površina: 100,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -5/-1 ºC - pretok glikola: 2,38 m3/h - padec tlaka: 0,29 bar - število ventilatorjev: 2x Ø 500 mm - motor ventilatorja: 0,75 kW - priključna napetost: 400V/3/50Hz - pretok zraka: 13040 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 12,9 kW; 400V/50Hz - priključki: DN32 Ustreza: npr. GACC FP 050.1/2-70.E-2237387, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.4.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.4.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.4.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.4.5 | Sonda za relativno vlago, območje 0-100% r.v. | kpl | 1 |  | 0
5.5 | P.59-4 Hladilnica zelenjave
5.5.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +4 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. | kos | 1 |  | 0
Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom.
Tehnični podatki: - hladilna moč: 5,3 kW - hladilna površina: 31,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -5/-1 ºC - pretok glikola: 1,21 m3/h - padec tlaka: 0,36 bar - število ventilatorjev: 3x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 4530 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 3,7 kW - priključki: DN25 Ustreza: npr. GACC FP 031.1/3-70.E-2237278M, f. Guentner
5.5.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.5.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.5.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.6 | P.59-5 Hladilnica sadja
5.6.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 5,3 kW - hladilna površina: 31,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -5/-1 ºC - pretok glikola: 1,21 m3/h - padec tlaka: 0,36 bar - število ventilatorjev: 3x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 4530 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 3,7 kW - priključki: DN25 Ustreza: npr. GACC FP 031.1/3-70.E-2237278M, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.6.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.6.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.6.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.6.5 | Sonda za relativno vlago, območje 0-100% r.v. | kpl | 1 |  | 0
5.7 | P.59-6 Hladilnica konzerviranih izdelkov
5.7.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +4 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 3,50 kW - hladilna površina: 21,2 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -4/-1 ºC - pretok glikola: 1,08 m3/h - padec tlaka: 0,37 bar - število ventilatorjev: 2x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 3020 m3/h - odtaljevanje: z zrakom - priključki: DN25 Ustreza: npr. GACC FP 031.1/2-70.A-2238120M, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.7.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.7.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.7.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.8 | P.59-7 Hladilnica jagodičevja
5.8.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +2 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. | kos | 1 |  | 0
Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom.
Tehnični podatki: - hladilna moč: 5,3 kW - hladilna površina: 31,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -5/-1 ºC - pretok glikola: 1,21 m3/h - padec tlaka: 0,36 bar - število ventilatorjev: 3x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 4530 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 3,70 kW - priključki: DN25 Ustreza: npr. GACC FP 031.1/3-70.E-2237278M, f. Guentner
5.8.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.8.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.8.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
5.9 | P.59-8 Hladilnica končnih izdelkov
5.9.1 | Hladilnik zraka, za hlajeni prostor +4 °C, izdelan iz bakrenih cevi in Al. lamel, za hlajenje s solnico -6 °C. Ohišje je izdelano iz galvanizirane jeklene pločevine in dodatno zaščiteno z epoksi barvo RAL 9003, ki ustreza za uporabo v prehrambeni industriji. Aksialni ventilatorji so z zaščitnimi mrežami, dvojno izolirano korito za zbiranje kondenzata vgrajeno na tečajih, za enostavno čiščenje hladilnika s toplo vodo ali paro. Vključno s potrebnim spojnim in montažnim materialom. Tehnični podatki: - hladilna moč: 5,3 kW - hladilna površina: 31,8 m2 , razmak lamel 7 mm - hladilni medij: propilen glikol -6°C - temperatura glikola: -5/-1 ºC - pretok glikola: 1,21 m3/h - padec tlaka: 0,36 bar - število ventilatorjev: 3x Ø 310 mm - motor ventilatorja: 0,09 kW - priključna napetost: 230V/1/50Hz - pretok zraka: 4530 m3/h - odtaljevanje: električni grelci 3,70 kW - priključki: DN25 Ustreza: npr. GACC FP 031.1/3-70.E-2237278M, f. Guentner | kos | 1 |  | 0
5.9.2 | Nosilna konstrukcija za hladilnik zraka, izdelana iz nerjavečega materiala, za pritrditev na strop hlajenega prostora, vključno s pritrdilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
5.9.3 | Montažna šablona, prilagojena izbranemu hladilniku zraka, izdelana iz nerjaveče pločevine. | kos | 1 |  | 0
5.9.4 | Temperaturni pretvornik:
| - regulacija temperature prostora | kos | 1 |  | 0
| - regulacija temperature odtaljevanja | kos | 1 |  | 0
6. | Instalacije za odvod kondenzata
Polipropilenske ali nerjaveče cevi AISI 304 za izvedbo instalacij za odvod kondenzata iz odtočnega korita na hladilnikih zraka v kanalizacijo, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom. Opomba: Fazonski kos (kolena, redukcije, T-kosi, loki) se računa kot 1 m cevovoda ekvivalentnega premera. Navedene količine so informativne. Končni obračun se izvrši na osnovi dejansko vgrajenih količin.
6.1 | - 32 mm | m | 42 |  | 0
6.2 | - 50 mm | m | 20 |  | 0
7. | Razvodi glikola
7.1 | Črpalka, obtočna enostopenjska črpalka, elektronsko regulirana, ustrezna za uporabo hlajene tekočine (glikola) do temperature -10°C. Črpalka je s prigrajenim enofaznim EC elektromotorjem. Pod črpalkami je potrebno izdelati posodo iz nerjaveče pločevine za zbiranje kondenzata z odtokom v kanalizacijo. Medij: propilen glikol 30% Pretok: 3,00 m3/h Tlačna višina: 10 mVS Tlačna stopnja: PN6 Temp. medija: -10°C Elektromotor: 5-190 W, 1x230V, 50Hz Priključki: navojni, DN32 Ustreza: npr. Wilo-Yonos MAXO 30/0,5-10, f. Wilo | kpl | 5 |  | 0
7.2 | Tropotni kroglični ventil z elektromotornim pogonom, ustrezen za uporabo propilen glikola 30% s temp. -10°C, za proporcionalno regulacijo, s stikali za končne lege, navojnimi priključki in holandci, vključno s standardnim izolacijskim kompletom za telo ventila in grelcem osi ventila. - čas odpiranja/zapiranja: 90 s (90°) - napetost: 24 VAC/DC - krmilni signal: 0 - 10 V
7.2.1 | DN25, PN10 npr. Ventil R3025-6P3-S2 s pogonom LR24A-SR f. Belimo | kpl | 1 |  | 0
7.2.2 | DN32, PN10 npr. ventil R3032-16-S3 s pogonom NR24A-SR f. Belimo | kpl | 4 |  | 0
7.3 | Kroglični prehodni ventil, s prigrajenim elektromotornim pogonom, s polno odprtino, notranjimi navojnimi priključki, ON/OFF krmiljenje, z ročico za odpiranje. Medij: propilenglikol 30%; -10 °C Tlačna diferenca: max. 6 bar Elektromotorni pogon: čas vrtenja 0-90°C 90 sek. nazivna napetost 230V, 50Hz zaščita IP 54 končni stikali odprto/zaprto
7.3.1 | DN25, PN10 tip npr. ventil R2025-S2 s pogonom LR230A, f. Belimo | kos | 4 |  | 0
7.4 | Odvajalnik zraka in nesnage vključno s protiprirobnicami, in tesnili, vijaki ter ventilom za izpust nesnage, ustrezen za propilenglikol in temp. do –10°C. Ustreza: npr. tip "Spirovent AIR" DN50 ( 2" ) | kpl | 1 |  | 0
7.5 | Gumi kompenzator, navojni, s holandci, tesnili in vijaki
| - DN50 ( 2" ) | kos | 2 |  | 0
7.6 | Avtomatski regulator pretoka, z vložkom iz polimera in krogličnim ventilom, za ohranjanje konstantnega pretoka hlajene tekočine pri spremenljivih pogojih obratovanja, za hlajeno tekočino v temp. območju od -20°C do +100°C, s holandci in tesnilnim materialom. Tip npr. AutoFlow serija 121, f. Caleffi
| DN25 1'' 1,40 m3/h | kos | 4 |  | 0
7.7 | Temperaturni pretvornik - potopni, Pt 1000, območje -40 do +50ºC | kos | 4 |  | 0
7.8 | Tlačni pretvornik, območje 0 do 6 bar | kos | 1 |  | 0
7.9 | Manometer za glikol 0 - 10 bar, s pipico za izpust, ɸ 100 mm | kos | 2 |  | 0
7.10 | Varnostni ventil na vzmet, za pritisk 4 bar, z odvodno cevjo speljano v posodo za glikol DN25 | kos | 2 |  | 0
7.11 | Odzračevalna garnitura: odzračevalni lonček, odzračevalna cev z ventilom DN15 | kos | 6 |  | 0
7.12 | Servisni ventil z obojestranskim notranjim navojem in čepom na izstopu DN15 PN10 | kos | 20 |  | 0
7.13 | Posoda iz nerjavečega materiala za propilen glikol, kvadraste ali valjaste oblike, z volumnom 80 lit. in polnilnim ventilom DN 25. V posodo so speljane cevi od varnostnih ventilov in odzračevalnih lončkov. | kpl | 1 |  | 0
7.14 | Zaporni kroglični ventil, z navojnimi priključki, s polno odprtino, z ročico za odpiranje, za temperaturno območje od -30°C do +80°C.
7.14.1 | - DN25 PN10 | kos | 15 |  | 0
7.14.2 | - DN32 PN10 | kos | 11 |  | 0
7.14.3 | - DN50 PN10 | kos | 3 |  | 0
7.15 | Lovilec nečistoč, navojni
7.15.1 | - DN25 PN10 | kos | 1 |  | 0
7.15.2 | - DN32 PN10 | kos | 4 |  | 0
7.15.3 | - DN50 PN10 | kos | 1 |  | 0
7.16 | Nepovratni ventil, navojni, DN20 PN10 | kos | 5 |  | 0
7.17 | Razvod glikola na objektu, mapress sistemske cevi iz nerjavnega jekla (po DIN 10088), vključno s press spojnim in tesnilnim materialom, oblikovnimi kosi, T-spojnimi kosi, loki ter dodatkom za odrez. Opomba: Končni obračun se izvrši na osnovi dejansko vgrajenih količin.
7.17.1 | - DN50 ɸ54x1,5 mm | m | 45 |  | 0
7.17.2 | - DN40 ɸ42x1,5 mm | m | 18 |  | 0
7.17.3 | - DN32 ɸ35x1,5 mm | m | 70 |  | 0
7.17.4 | - DN25 ɸ28x1,2 mm | m | 103 |  | 0
7.18 | Konzole za podpore in pritrjevanje cevovodov, izdelane iz profilov iz nerjavnega jekla W.Nr. 4301, vključno s pritrdilnim materialom. | kg | 250 |  | 0
7.19 | Toplotna izolacija cevovodov, posod, ventilov in druge armature s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient >7000, toplotna prevodnost 0,035W/mK, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, zaščitena s PVC folijo. Opomba: Izolacija lokov, kolen, redukcij, T-kosov se računa kot 1 m cevovoda ekvivalentnega premera. Izolacija ventilov se računa kot 1,5 m cevovoda ekvivalentnega premera. Končni obračun se izvrši na osnovi dejansko vgrajenih količin. Cevovodi in armatura se izolirajo po naslednji tabeli: DN Dv (mm) Debelina izolacije
7.19.1 | - DN50 ɸ54x1,5 mm 19 mm | m | 45 |  | 0
7.19.2 | - DN40 ɸ42x1,5 mm 19 mm | m | 18 |  | 0
7.19.3 | - DN32 ɸ35x1,5 mm 19 mm | m | 70 |  | 0
7.19.4 | - DN25 ɸ28x1,2 mm 19 mm | m | 103 |  | 0
7.20 | Propilen glikol (Antifrogen L), z antikorozijskimi inhibitorji, za točko zamrzovanja -20°C; 30% glikol / 70% voda Opomba: Količino je potrebno pri izvedbi ponovno izračunati in nabaviti tudi ustrezno rezervo za servisiranje. | lit. | 960 |  | 0
8. | Merilnik hladilne energije | kpl | 1 |  | 0
sestavljen iz računske enote z baterijskim napajanjem,
merilnika pretoka in temperaturnih tipal za vgradnjo v
potopne tulke, z M-bus izhodom za
nazivni pretok 15 m3/h, DN 50
Opomba:
Merilnik hladilne energije se bo vgradil v glikolni sistem na
osnovi odločitve naročnika pred začetkom izvedbe.
9. | Zagon in preizkusno obratovanje sistema: | kpl | 1 |  | 0
- tlačni preizkus, - polnjenje sistema s propilenglikolom, odzračevanje, - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov, - označevanje medijev in smeri pretokov, - izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur medijev, - izdelava shem strojnih instalacij za postavitev v tehnični prostor, - preizkusno obratovanje, nastavitev avtomatike in izdelava zapisnikov, - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala.
10. | Izdelava tehnične dokumentacije: | kpl | 1 |  | 0
- izdelava projektne dokumentacije PID, - izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), - priprava dokazil (atesti, certifikati, izjave, meritve, …) za izdelavo DZO mape za tehnični pregled.
11. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
12. | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITILACIJA - HLADILNI SISTEM 2 |  |  |  | 0

## Prezr.
Št. | POSTAVKA | EM | KOL. | CENA (€) | VREDNOST (€)
Prezračevanje v hladilnici za krompir - P.58
Dobava in montaža:
1. | Cevni radialni ventilator, v ohišju iz lakirane jeklene | kpl | 1 |  | 0
pločevine, s prigrajenim elektromotorjem in električno razvodno dozo, vključno s brezstopenjskim regulatorjem hitrosti za Imax = 3,0A. - pretok zraka: 900 m3/h - eksterni tlak: 200 Pa - elektromotor: P = 171W, 0,77A, 230V/1/50Hz - premer kanala: 315 mm Ustreza: npr. tip VKM 315
2. | Nepovratni loputa, iz galvanizirane jeklene pločevine, | kos | 1 |  | 0
za vgradnjo v okrogli kanal premera 315 mm Ustreza: npr. tip KR 315 mm
3. | Fleksibilni okrogli priključek premera 315 mm | kos | 2 |  | 0
4. | Zaščitna rešetka okrogla | kos | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip OZR-1 velikost 400 mm
5. | Zaščitna rešetka, aluminijasta | kos | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip AZR-3 velikost 600x400 mm
6. | Nadtlačna žaluzija, aluminijasta | kos | 1 |  | 0
Ustreza: npr. tip ANŽ-4 velikost 600x400 mm
7. | Zaščitna mreža na dovodu zraka v hladilno komoro | kpl | 1 |  | 0
z okvirjem za pritrditev na stenski panel, izdelana iz nerjavnega materiala ali barvana, dimenzije ɸ 315 mm
8. | Okrogli zračni kanal spiro, iz alu. pločevine, | m | 15 |  | 0
vključno z oblikovnimi kosi in pritrdilnim materialom, premer ɸ 315 mm.
9. | Zagon in preizkusno obratovanje sistema: | kpl | 1 |  | 0
- tlačni preizkus, - preizkusno obratovanje in reguliranje parametrov, - označevanje smeri pretoka zraka, - izvedba meritev pretoka, - izdelava sheme za postavitev - preizkusno obratovanje in izdelava zapisnika, - čiščenje objekta in odvoz odpadnega materiala.
10. | Manipulativni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
11. | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0

## ULO
Št. | POSTAVKA | EM | KOL. | CENA (€) | VREDNOST (€)
Oprema za kontrolirano atmosfero v hladilnicah za jabolka
( prostor P59-1, P59-2 in P59-3 )
Dobava in montaža:
1. | CO2 ADSORBER | kpl | 1 |  | 0
za vgradnjo v ULO sistem za skladiščenje sadja in zelenjave, tovarniško agregatirana enota na skupnem podstavku, s tankom za CO2, frekvenčno reguliranim ventilatorjem, ventilsko pnevmatsko grupo za CO2, z akumulacijsko vrečo 3 m3, PVC cevmi in elektro krmilno ploščo za avtomatsko obratovanje adsorberja.
Tehnične karakteristike:
Kapaciteta adsorpcije: 70 kg CO2 / 24h pri 3% CO2 v prostoru
Električna napetost: 230V/1/50Hz
Priključna električna moč: 1,1 kW; 4,0 A
Dimenzije LxBxH: 1150 x 1150 x 1800 mm
Teža: 450 kg
Ustreza: npr. tip CO2 adsorber VA100, f. Van Amerongen
2. | O2 ADSORBER | kpl | 1 |  | 0
za vgradnjo v ULO sistem za skladiščenje sadja in zelenjave, tovarniško agregatirana enota na skupnem podstavku, za delovanje po principu cirkulacije ali injekcije, z visokotlačnim ventilatorjem in vakuumsko črpalko, ventilsko pnevmatsko grupo za dušik in O2, PVC cevmi in elektro krmilno omaro za avtomatsko obratovanje adsorberja.
Tehnične karakteristike:
Kapaciteta adsorpcije: 17 m3 dušika / h
Prisotnost kisika v prostoru: 1,0 - 0,3 %
Električna napetost: 400V/3/50Hz
Priključna električna moč: 5,5 kW
Dimenzije LxBxH: 1560 x 1200 x 2150 mm
Teža: 525 kg
Ustreza: npr. tip O2 adsorber PSA 17, f. Van Amerongen
3. | Zračni kompresor | kpl | 1 |  | 0
za pripravo komprimiranega zraka za pnevmatske ventile, dimenzije ca. 630 x 1100 x 1100 mm, teže ca. 290 kg.
Ustreza: npr. tip SM10T, f. Kaeser
4. | Avtomatski analizator plinov O2 in CO2 | kpl | 1 |  | 0
za vgradnjo v krmilno omaro, za stalno merjenje koncentracije kisika in ogljikovega dioksida, s sistemom ventilov in črpalk za jemanje vzorcev zraka iz hladilnic. Ustreza: npr. proizvod f. Van Amerongen
5. | Ročni (prenosni) analizator plinov O2 in CO2 | kpl | 1 |  | 0
za vgradnjo v krmilno omaro, namenjen za ročno kontrolo koncentracij kisika in ogljikovega dioksida. Ustreza: npr proizvod f. Van Amerongen.
6. | Komplet pnevmatskih ventilov - dvojnih | kpl | 3 |  | 0
s prigrajenim pnevmatskim pogonom za tlak zraka 6-8 bar(g), za obratovanje adsorberjev. Ustreza: npr. proizvod f. Van Amerongen
7. | Komplet elektromotornih ventilov | kpl | 3 |  | 0
za obratovanje adsorberjev. Ustreza: npr. proizvod f. Van Amerongen
8. | Ventilator za dovod zraka v hlajene prostore | kpl | 3 |  | 0
Izdelan iz plastike, s plinotesnim nepovratnim ventilom, ki se odpira samo pri vključeni ventilaciji. Ventilator se dobavi z rozeto, ki omogoča nepropustno montažo ventilatorja na stropne panele hladilnic. Ustreza: npr. proizvod f. Van Amerongen
9. | Varnostni ventili za nadtlak in podtlak zraka v prostorih | kpl | 3 |  | 0
Izdelani iz PVC materiala, za vgradnjo v stene hladilnic, volumna do 200 m3. Ustreza: npr. proizvod f. Van Amerongen
10. | Vreča za kompenzacijo pritiska zraka v hladilnicah | kpl | 3 |  | 0
Material PUR, volumen vreče ca. 1,2 m3, za volumen skladišč od 100-200 m3, Ustreza: npr. proizvod f. Van Amerongen
11. | Kontrolni ventili za jemanje vzorcev | kpl | 3 |  | 0
z manometri, za montažo v stenske panele hladilnic. Ustreza: npr proizvod f. Van Amerongen
12. | PVC cevovodi | kpl | 1 |  | 0
za priključitev hladilnic na adsorberje, vključno z vsemi potrebnimi priključki, spojnim in montažnim materialom (objemke, tesnila, konzole) in tesnjenjem prehodov za cevi in kable skozi panele hladilnic.
13. | Merilni set | kpl | 1 |  | 0
za meritev jabolk pred začetkom skladiščenja (termometer, penetrometer, reflektometer).
14. | Elektro komandna - razdelilna omara | kpl | 1 |  | 0
za napajanje in krmiljenje ULO opreme, z vgrajeno močnostno, zaščitno in krmilno opremo.
Elektro omara je tovarniško izdelana ter preizkušena skladno s predpisi in se montira v tehnični prostor poleg adsorberjev. Mikroprocesorski krmilni sistem omogoča avtomatsko delovanje ULO sistema na osnovi nastavljenih delovnih parametrov. Vključena je izvedba elektroinstalacij za ULO opremo, priklop regulacijskih in zaščitnih elementov s kabli ustreznega preseka, ki se polagajo po kabelskih policah in zaščitnih ceveh. Ustreza: npr. proizvod f. Van Amerongen
15. | Centralni nadzorni sistem, | kpl | 1 |  | 0
ki omogoča popoln nadzor nad delovanjem in spremljanjem tehnoloških parametrov opreme za kontrolirano atmosfero:
- prikaz trenutnih vrednosti delovnih in regulacijskih parametrov
- možnost nastavitve delovnih parametrov sistema kontrolirane atmosfere
- arhiviranje in izpis merjenih podatkov v obliki tabel in grafov
- prikaz in signalizacija napak v delovanju
16. | Montaža in zagon ULO preme, ki vključuje: | kpl | 1 |  | 0
- postavljanje opreme za kontrolirano atmosfero v tehničnem prostoru in hlajenih prostorih (komorah)
- montaža PVC cevne mreže za povezavo adsorberjev
- montaža in tesnjenje priključkov v stenah in stropovih hladilnic
- montaža kabelskih instalacij in centralnega nadzornega sistema
- preizkusni zagon ULO naprav in nastavitev delovnih parametrov
- izobraževanje odgovornih oseb uporabnika
- izročitev projektne dokumentacije, tehničnih navodil za opremo, atestov, zapisnikov o meritvah električne opreme
17. | Manipulativni in transportno stroški | kpl | 1 |  | 0
18. | Gradbiščni stroški in stroški zavarovanja gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - OPREMA ZA KONTROLIRANO ATMOSFERO |  |  |  | 0